| Архангельская область Администрация МО «Ленский муниципальный район» Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Козьминская средняя общеобразовательная школа» ИНН 2915002279/КПП 291501001 ОГРН 1022901364331 Первомайская ул., 35 Ленский район, Архангельская обл., с. Козьмино, 165787 Тел.: (818 59) 7 – 41 - 24 Факс: (818 59) 7 – 41 - 24 E-mail: kmsoh@mail.ru |
| --- |
| 31.01.2014 г. | № |  |
| На № |  |

В Отдел образования Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от МБОУ «Козьминская СОШ»

Отчет

по устранению нарушений согласно предписаний органов Госпожнадзора.

| № п/п | Исполнено | Надо исполнить | Необходимые денежные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В коридоре первого этажа соединительная (ответвительная) коробка не закрыта соответствующей крышкой или ограждением, имеющим достаточную механическую прочность |  |  |
| 2 | План (схема) эвакуации людей в случае пожара выполнена не из фотолюминесцентного материала |  |  |
| 3 | Отделка стен в тамбуре эвакуационного выхода выполнена из горючего материала (вагонка деревянная) |  |  |
| 4 | Отсутствует на видном месте (у приёмно - контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации) инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре или неисправности установки АПС |  |  |
| 5 | .Отсутствует наличие на дверях помещения котельной категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”. |  |  |
| 6 | Огнетушители в здании д/с не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус белой краской |  |  |
| 7 | План (схема) эвакуации людей в д/с случае пожара выполнена не из фотолюминесцентного материала |  |  |
| 8 | Отсутствует на видном месте (у приёмно - контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации) инструкция о порядке действий дежурного персонала д/с при получении сигналов о пожаре или неисправности установки АПС |  |  |
| 9 | двери эвакуационного выхода с помещения прачечной закрыты на внутренний замок, а не на свободно открываемый запор изнутри без ключа |  |  |
| 10 | двери эвакуационного выхода с кухонного помещения закрыты на внутренний амок, а не на свободно открываемый запор изнутри без ключа |  |  |
| 11 | В помещении младшей группы светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассёивателями), предусмотренные конструкцией |  |  |
| 12 | В помещении старшей группы эвакуационный выход загроможден инвентарем |  |  |
| 13 |  | Двери помещения электрощитовой - (первый этаж) выполнены с пределом огнестойкости. Менее EI3О (паспорта на двери отсутствуют). | 120,0 т.р. |
| 14 |  | Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: дверь разделяющая помещение общественного назначения’ класса Ф 4.1 от помещения производственного назначения (столярная мастерская класса Ф 5.1 не противопожарная (предел огнестойкости менее Еi 30). |  |
| 15 |  | Выход со второго этажа на кровлю выполнен через люк, не являющийся противожарным .2-го типа (Е’ 30) (деревянный, обшит железом) | 20,0 т.р. |
| 16 |  | Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц и их ремонт | 60,0 т.р. |

Директор МБОУ «Козьминская СОШ»                                         Т.Н. Кобычева